## Sheet1
ケース名 | 説明 | 年間運転時間（全台合計） [h･台] | 年平均負荷率 [-] | 年間発電量 [MWh] | 年間排熱回収量 [GJ] | 年間ガス消費量 [GJ] | 年間発電効率 [%] | 年間排熱回収効率 [%] | 年間有効発電量 [MWh] | 年間有効排熱回収量 [GJ] | 有効総合効率 [%] | MATLAB版 年間一次エネルギー削減量(電力) [GJ] | MATLAB版 年間一次エネルギー削減量(冷房) [GJ] | MATLAB版 年間一次エネルギー削減量(暖房) [GJ] | MATLAB版 年間一次エネルギー削減量(給湯) [GJ] | MATLAB版 年間一次エネルギー削減量合計 [GJ] | C#版 年間一次エネルギー削減量(電力) [GJ] | C#版 年間一次エネルギー削減量(冷房) [GJ] | C#版 年間一次エネルギー削減量(暖房) [GJ] | C#版 年間一次エネルギー削減量(給湯) [GJ] | C#版 年間一次エネルギー削減量合計 [GJ]
Case_office_00 | 事務所 基準ケース | 2044 | 1 | 408.8 | 2220.66 | 4903.7291 | 30.0114 | 45.2851 | 385.6604 | 2088.1245 | 70.8951 | 3764.0453 | 1410.2158 | 21.815 | 0 | 292.347 | 3764.0453 | 1410.2158 | 21.815 | 0 | 292.347
Case_office_01 | 事務所 給湯が電気 | 2044 | 1 | 408.8 | 2220.66 | 4903.7291 | 30.0114 | 45.2851 | 385.6604 | 2088.1245 | 70.8951 | 3764.0453 | 1410.2158 | 21.815 | 0 | 292.347 | 3764.0453 | 1410.2158 | 21.815 | 0 | 292.347
Case_office_02 | 事務所 太陽光発電あり | 2044 | 1 | 408.8 | 2220.66 | 4903.7291 | 30.0114 | 45.2851 | 385.6604 | 2088.1245 | 70.8951 | 3764.0453 | 1410.2158 | 21.815 | 0 | 292.347 | 3764.0453 | 1410.2158 | 21.815 | 0 | 292.347
Case_office_03 | 事務所 発電効率0.5 | 2030 | 0.97979 | 795.5929 | 2864.1343 | 6413.214 | 44.6599 | 44.6599 | 750.5593 | 2597.2497 | 82.6304 | 7325.4589 | 1763.0752 | 10.9075 | 0 | 2686.2275 | 7325.4589 | 1763.0752 | 10.9075 | 0 | 2686.2275
Case_office_04 | 事務所 発電容量過大 | 602 | 0.50194 | 241.7351 | 870.2463 | 1948.6083 | 44.6599 | 44.6599 | 228.052 | 844.1389 | 85.4521 | 2225.7873 | 575.543 | 0 | 0 | 852.7219 | 2225.7873 | 575.543 | 0 | 0 | 852.7219
Case_office_05 | 事務所 発電容量極大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_office_06 | 事務所 基準ケース（冷房利用のみ） | 2016 | 1 | 403.2 | 2190.24 | 4836.5547 | 30.0114 | 45.2851 | 380.3774 | 2068.3392 | 71.0774 | 3712.483 | 1410.2158 | 0 | 0 | 286.1441 | 3712.483 | 1410.2158 | 0 | 0 | 286.1441
Case_office_07 | 事務所 基準ケース（暖房利用のみ） | 28 | 1 | 5.6 | 30.42 | 67.1744 | 30.0114 | 45.2851 | 5.283 | 19.7854 | 57.7665 | 51.5623 | 0 | 21.815 | 0 | 6.2029 | 51.5623 | 0 | 21.815 | 0 | 6.2029
Case_hospital_00 | 病院 基準ケース（給湯優先） | 5110 | 0.94175 | 1780.5665 | 5316.8179 | 17858.1738 | 35.8941 | 29.7725 | 1679.7797 | 5157.3134 | 62.7417 | 16394.6498 | 512.9245 | 331.7752 | 4887.8911 | 4269.0668 | 16394.6498 | 512.9245 | 331.7752 | 4887.8911 | 4269.0668
Case_hospital_01 | 病院 空調優先、排熱吸収式1台に | 5096 | 0.95215 | 1795.2924 | 5344.3485 | 17973.7095 | 35.9584 | 29.7343 | 1693.6721 | 4652.5514 | 59.8083 | 16530.2399 | 896.7558 | 2083.5863 | 2237.5435 | 3774.416 | 16530.2399 | 896.7558 | 2083.5863 | 2237.5435 | 3774.416
Case_hospital_02 | 病院 給湯のみ (6.11 aのルート） | 5046 | 0.94175 | 1760.0072 | 5254.3247 | 17649.5769 | 35.899 | 29.7703 | 1660.3842 | 4203.5864 | 57.6839 | 16205.3494 | 0 | 0 | 4887.8911 | 3443.6636 | 16205.3494 | 0 | 0 | 4887.8911 | 3443.6636
Case_hospital_03 | 病院 給湯のみ 発電容量2.5倍 (6.11 bのルート） | 1050 | 0.58527 | 568.4418 | 1985.731 | 6261.143 | 32.684 | 31.7152 | 536.2659 | 1625.3428 | 56.7931 | 5233.955 | 0 | 0 | 1889.9335 | 862.7455 | 5233.955 | 0 | 0 | 1889.9335 | 862.7455
Case_hospital_04 | 病院 給湯のみ 発電容量極大 (6.11 cのルート） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_hospital_05 | 病院 基準ケース（給湯優先）+太陽光発電あり | 4508 | 0.95164 | 1587.2907 | 4738.6037 | 15907.7207 | 35.9212 | 29.7881 | 1497.444 | 4596.4456 | 62.7824 | 14615.0539 | 462.3511 | 295.0339 | 4353.3509 | 3818.0691 | 14615.0539 | 462.3511 | 295.0339 | 4353.3509 | 3818.0691
Case_hotel_00 | ホテル 基準ケース | 5222 | 0.8372 | 655.7802 | 3660.4355 | 7993.4914 | 29.5341 | 45.7927 | 618.6606 | 3550.6224 | 72.2813 | 6038.127 | 189.4998 | 50.1338 | 3786.4896 | 2070.7588 | 6038.127 | 189.4998 | 50.1338 | 3786.4896 | 2070.7588
Case_hotel_01 | ホテル 台数増やす、暖房優先 | 5222 | 0.8372 | 655.7802 | 3660.4355 | 7993.4914 | 29.5341 | 45.7927 | 618.6606 | 3550.6224 | 72.2813 | 6038.127 | 189.4998 | 1769.8816 | 2187.3707 | 2191.3878 | 6038.127 | 189.4998 | 1769.8816 | 2187.3707 | 2191.3878
Case_hotel_02 | ホテル 給湯のみ (6.11 a のルート） | 5110 | 0.85537 | 655.6399 | 3638.0733 | 7961.7728 | 29.6455 | 45.6943 | 618.5282 | 3256.381 | 68.8676 | 6036.8349 | 0 | 0 | 3786.4896 | 1861.5517 | 6036.8349 | 0 | 0 | 3786.4896 | 1861.5517
Case_hotel_03 | ホテル 給湯のみ 発電容量3倍、照明電力増(6.11 bのルート） | 1300 | 0.37437 | 219.0067 | 1671.8796 | 3304.317 | 23.8604 | 50.5968 | 206.6101 | 1618.8425 | 71.5016 | 2016.5149 | 0 | 0 | 1882.375 | 594.573 | 2016.5149 | 0 | 0 | 1882.375 | 594.573
Case_hotel_04 | ホテル 給湯のみ 発電容量3倍(6.11 cのルート） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0