## Sheet1
ケース名 | 部位 | 概要 | 地域 | 合計 [MJ] | 空調ファン [MJ] | 空調全熱交換器 [MJ] | 二次ポンプ [MJ] | 熱源主機 [MJ] | 熱源補機 [MJ] | 一次ポンプ [MJ] | 冷却塔ファン [MJ] | 冷却水ポンプ [MJ]
Case001 | 空調機群 | 単室ケース | 5地域 | 402082.4397 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 239893.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
Case002 | 空調機群 | 2室1空調機 | 5地域 | 528732.161 | 134416.0864 | 0 | 38532.48 | 355783.5946 | 0 | 0 | 0 | 0
Case003 | 空調機群 | 回転数制御 | 5地域 | 491138.13 | 100443.7224 | 0 | 38737.44 | 351956.9676 | 0 | 0 | 0 | 0
Case004 | 空調機群 | 全熱交換器あり（内蔵型） | 5地域 | 499834.477 | 99627.5912 | 16465.12 | 38737.44 | 345004.3258 | 0 | 0 | 0 | 0
Case005 | 空調機群 | 全熱交換器あり（別設置） | 5地域 | 525617.01 | 126797.9672 | 16465.12 | 38737.44 | 343616.4828 | 0 | 0 | 0 | 0
Case006 | 空調機群 | 外調機 | 5地域 | 713466.5505 | 229972.1472 | 16465.12 | 49395.36 | 417633.9233 | 0 | 0 | 0 | 0
Case007 | 空調機群 | 2室1室内機 | 5地域 | 525083.6545 | 134416.0864 | 0 | 38737.44 | 351930.1281 | 0 | 0 | 0 | 0
Case008 | 空調機群 | 外気冷房制御 | 5地域 | 500808.766 | 134416.0864 | 0 | 35868 | 330524.6796 | 0 | 0 | 0 | 0
Case009 | 空調機群 | 予熱時外気取入停止制御 | 5地域 | 524282.5961 | 134358.3072 | 0 | 38532.48 | 351391.8089 | 0 | 0 | 0 | 0
Case010 | 空調機群 | 外気関係制御複数（内蔵型） | 5地域 | 433074.5871 | 100703.7288 | 13172.096 | 37712.64 | 281486.1223 | 0 | 0 | 0 | 0
Case011 | 空調機群 | 外気関係制御複数（別設置） | 5地域 | 459433.2517 | 100703.7288 | 13172.096 | 37712.64 | 307844.7869 | 0 | 0 | 0 | 0
Case012 | 空調機群 | 外気関係制御複数（外調機） | 5地域 | 571550.1994 | 121395.612 | 13172.096 | 49395.36 | 387587.1314 | 0 | 0 | 0 | 0
Case013 | 二次ポンプ群 | 小さめ1台（過負荷） | 5地域 | 420621.5583 | 124066.3872 | 0 | 58017.344 | 238537.8271 | 0 | 0 | 0 | 0
Case014 | 二次ポンプ群 | 回転数制御 | 5地域 | 402550.2352 | 124066.3872 | 0 | 34795.376 | 243688.472 | 0 | 0 | 0 | 0
Case015 | 二次ポンプ群 | 台数制御+2台目回転数制御 | 5地域 | 445680.6219 | 124066.3872 | 0 | 78158.08 | 243456.1547 | 0 | 0 | 0 | 0
Case016 | 二次ポンプ群 | 台数制御 | 5地域 | 454520.6734 | 124066.3872 | 0 | 89581.184 | 240873.1022 | 0 | 0 | 0 | 0
Case017 | 二次ポンプ群 | 台数制御+1台目回転数制御 | 5地域 | 440862.9237 | 124066.3872 | 0 | 69109.7792 | 247686.7573 | 0 | 0 | 0 | 0
Case018 | 二次ポンプ群 | 台数制御+両方回転数制御 | 5地域 | 441238.6837 | 124066.3872 | 0 | 69485.5392 | 247686.7573 | 0 | 0 | 0 | 0
Case019 | 二次ポンプ群 | 冷水・温水系統分離 | 5地域 | 454864.8001 | 124066.3872 | 0 | 88706.688 | 242091.7249 | 0 | 0 | 0 | 0
Case020 | 二次ポンプ群 | 外調機系統 | 5地域 | 558760.8871 | 121395.612 | 13172.096 | 52736.208 | 371456.9711 | 0 | 0 | 0 | 0
Case021 | 熱源群 | 空冷熱源1台 | 5地域 | 426144.7437 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 239893.4925 | 0 | 24062.304 | 0 | 0
Case022 | 熱源群 | 水冷熱源1台 | 5地域 | 413914.3926 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 216287.8614 | 0 | 24062.304 | 7583.52 | 3791.76
Case023 | 熱源群 | 吸収式熱源1台（過負荷あり 20kW） | 5地域 | 299682.6111 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 69171.9379 | 32884.142 | 24062.304 | 7583.52 | 3791.76
Case024 | 熱源群 | 吸収式熱源1台（過負荷あり 16kW） | 5地域 | 311377.1896 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 77172.2023 | 36578.4561 | 24062.304 | 7583.52 | 3791.76
Case025 | 熱源群 | 吸収式熱源1台（変流量） | 5地域 | 355691.6991 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 77172.2023 | 36578.4561 | 24062.304 | 7583.52 | 48106.2695
Case026 | 熱源群 | 発電機能付きGHP（1台） | 5地域 | 294575.9302 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 73176.992 | 35147.687 | 24062.304 | 0 | 0
Case027 | 熱源群 | 地中熱PAC（1台） | 5地域 | 367863.0887 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 205674.1415 | 0 | 0 | 0 | 0
Case028 | 熱源群 | 機器の台数変更 | 5地域 | 292910.8727 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 130721.9255 | 0 | 0 | 0 | 0
Case029 | 熱源群 | 台数制御 | 5地域 | 290212.3086 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 128023.3614 | 0 | 0 | 0 | 0
Case030 | 熱源群 | 冷暖システム分離 | 5地域 | 285608.5897 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 123419.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
Case031 | 熱源群 | 外調機用熱源別系統 | 5地域 | 406020.1589 | 121395.612 | 13172.096 | 49395.36 | 222057.0909 | 0 | 0 | 0 | 0
Case032 | 熱源群 | 電気系・燃焼系複合 | 5地域 | 423901.7596 | 121395.612 | 13172.096 | 49395.36 | 179700.7621 | 12386.6015 | 25579.008 | 16704.24 | 5568.08
Case033 | 熱源群 | 氷蓄熱（過負荷なし） | 5地域 | 444275.6078 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 246877.3912 | 0 | 35209.2695 | 0 | 0
Case034 | 熱源群 | 水蓄熱成層型（過負荷なし） | 5地域 | 440952.6881 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 243569.5414 | 0 | 35194.1996 | 0 | 0
Case035 | 熱源群 | 水蓄熱混合型（過負荷あり） | 5地域 | 434222.6066 | 124066.3872 | 0 | 38122.56 | 236962.2597 | 0 | 35071.3997 | 0 | 0
Case036 | 空調機群 | 全熱交換器あり（別設置）+複数台 | 5地域 | 712872.5494 | 258313.7232 | 82325.6 | 40172.16 | 332061.0662 | 0 | 0 | 0 | 0
Case037 | 総合 | 冷暖同時供給あり | 5地域 | 423931.2882 | 124449.1744 | 0 | 43041.6 | 256440.5138 | 0 | 0 | 0 | 0