## Sheet1
ケース名 | 説明 | 年間運転時間（全台合計） [h･台] | 年平均負荷率 [-] | 年間発電量 [MWh] | 年間排熱回収量 [GJ] | 年間ガス消費量 [GJ] | 年間発電効率 [%] | 年間排熱回収効率 [%] | 年間有効発電量 [MWh] | 年間有効排熱回収量 [GJ] | 有効総合効率 [%] | 年間一次エネルギー削減量(電力) [GJ] | 年間一次エネルギー削減量(冷房) [GJ] | 年間一次エネルギー削減量(暖房) [GJ] | 年間一次エネルギー削減量(給湯) [GJ] | 年間一次エネルギー削減量合計 [GJ] | C#版 年間一次エネルギー削減量(電力) [GJ] | C#版 年間一次エネルギー削減量(冷房) [GJ] | C#版 年間一次エネルギー削減量(暖房) [GJ] | C#版 年間一次エネルギー削減量(給湯) [GJ] | C#版 年間一次エネルギー削減量合計 [GJ]
Case_office_00 | 事務所 基準ケース | 2044 | 1 | 408.8 | 2220.66 | 4903.7291 | 30.0114 | 45.2851 | 385.6604 | 2088.1245 | 70.8951 | 3764.0453 | 1410.2158 | 21.815 | 0 | 292.347 | 3764.0453 | 1410.2158 | 21.815 | 0 | 292.347
Case_office_01 | 事務所 給湯が電気 | 2044 | 1 | 408.8 | 2220.66 | 4903.7291 | 30.0114 | 45.2851 | 385.6604 | 2088.1245 | 70.8951 | 3764.0453 | 1410.2158 | 21.815 | 0 | 292.347 | 3764.0453 | 1410.2158 | 21.815 | 0 | 292.347
Case_office_02 | 事務所 太陽光発電あり | 2044 | 1 | 408.8 | 2220.66 | 4903.7291 | 30.0114 | 45.2851 | 385.6604 | 2088.1245 | 70.8951 | 3764.0453 | 1410.2158 | 21.815 | 0 | 292.347 | 3764.0453 | 1410.2158 | 21.815 | 0 | 292.347
Case_office_03 | 事務所 発電効率0.5 | 2030 | 0.97979 | 795.5929 | 2864.1344 | 6413.2141 | 44.6599 | 44.6599 | 750.5593 | 2597.2497 | 82.6304 | 7325.459 | 1763.0752 | 10.9075 | 0 | 2686.2276 | 7325.4589 | 1763.0752 | 10.9075 | 0 | 2686.2275
Case_office_04 | 事務所 発電容量過大 | 602 | 0.50194 | 241.7351 | 870.2464 | 1948.6084 | 44.6599 | 44.6599 | 228.052 | 844.139 | 85.4521 | 2225.7874 | 575.543 | 0 | 0 | 852.722 | 2225.7873 | 575.543 | 0 | 0 | 852.7219
Case_office_05 | 事務所 発電容量極大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_office_06 | 事務所 基準ケース（冷房利用のみ） | 2016 | 1 | 403.2 | 2190.24 | 4836.5547 | 30.0114 | 45.2851 | 380.3774 | 2068.3392 | 71.0774 | 3712.483 | 1410.2158 | 0 | 0 | 286.1441 | 3712.483 | 1410.2158 | 0 | 0 | 286.1441
Case_office_07 | 事務所 基準ケース（暖房利用のみ） | 28 | 1 | 5.6 | 30.42 | 67.1744 | 30.0114 | 45.2851 | 5.283 | 19.7854 | 57.7665 | 51.5623 | 0 | 21.815 | 0 | 6.2029 | 51.5623 | 0 | 21.815 | 0 | 6.2029
Case_hospital_00 | 病院 基準ケース（給湯優先） | 5110 | 0.94175 | 1780.5664 | 5316.8177 | 17858.1731 | 35.8941 | 29.7725 | 1679.7796 | 5157.3132 | 62.7417 | 16394.6489 | 512.9245 | 331.7758 | 4887.8911 | 4269.0673 | 16394.6498 | 512.9245 | 331.7752 | 4887.8911 | 4269.0668
Case_hospital_01 | 病院 空調優先、排熱吸収式1台に | 5096 | 0.95215 | 1795.2924 | 5344.3483 | 17973.7088 | 35.9584 | 29.7343 | 1693.672 | 4652.5513 | 59.8083 | 16530.2391 | 896.7558 | 2083.5951 | 2237.5509 | 3774.4321 | 16530.2399 | 896.7558 | 2083.5863 | 2237.5435 | 3774.416
Case_hospital_02 | 病院 給湯のみ (6.11 aのルート） | 5046 | 0.94175 | 1760.0071 | 5254.3245 | 17649.5762 | 35.899 | 29.7703 | 1660.3841 | 4203.5863 | 57.6839 | 16205.3486 | 0 | 0 | 4887.8911 | 3443.6634 | 16205.3494 | 0 | 0 | 4887.8911 | 3443.6636
Case_hospital_03 | 病院 給湯のみ 発電容量2.5倍 (6.11 bのルート） | 1050 | 0.58527 | 568.4417 | 1985.7307 | 6261.1416 | 32.684 | 31.7152 | 536.2657 | 1625.3428 | 56.7931 | 5233.9534 | 0 | 0 | 1889.9335 | 862.7452 | 5233.955 | 0 | 0 | 1889.9335 | 862.7455
Case_hospital_03 | 病院 給湯のみ 発電容量極大 (6.11 cのルート） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Case_hotel_00 | ホテル 基準ケース | 5222 | 0.8372 | 655.7812 | 3660.4396 | 7993.5014 | 29.5341 | 45.7927 | 618.6615 | 3550.6264 | 72.2813 | 6038.1359 | 189.4998 | 50.1338 | 3786.4942 | 2070.7623 | 6038.127 | 189.4998 | 50.1338 | 3786.4896 | 2070.7588
Case_hotel_01 | ホテル 台数増やす、暖房優先 | 5222 | 0.8372 | 655.7812 | 3660.4396 | 7993.5014 | 29.5341 | 45.7927 | 618.6615 | 3550.6264 | 72.2813 | 6038.1359 | 189.4998 | 1769.8846 | 2187.3754 | 2191.3943 | 6038.127 | 189.4998 | 1769.8816 | 2187.3707 | 2191.3878
Case_hotel_02 | ホテル 給湯のみ (6.11 a のルート） | 5110 | 0.85537 | 655.6408 | 3638.0774 | 7961.7828 | 29.6455 | 45.6943 | 618.5291 | 3256.385 | 68.8676 | 6036.8439 | 0 | 0 | 3786.4942 | 1861.5552 | 6038.127 | 0 | 0 | 3786.4896 | 1831.1252
Case_hotel_03 | ホテル 給湯のみ 発電容量3倍、照明電力増(6.11 bのルート） | 1300 | 0.37437 | 219.0072 | 1671.8816 | 3304.3218 | 23.8604 | 50.5968 | 206.6106 | 1618.8437 | 71.5016 | 2016.5192 | 0 | 0 | 1882.3764 | 594.5737 | 2016.5149 | 0 | 0 | 1882.375 | 594.573
Case_hotel_04 | ホテル 給湯のみ 発電容量3倍(6.11 cのルート） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0